## Slide 1: TC 2006B Interconexión de dispositivos
Cableado estructurado
ITESM Campus Querétaro

## Slide 2
Interconexión de dispositivos
Identificar los 6 puntos más importantes de cableado estructurado, conocer las características más importantes y las normas de instalación de una red local observando las normas de cableado estructurado.
Objetivos de esta sesión

## Slide 3
Introducción
El reto más importante en el diseño de la infraestructura de Telecomunicaciones de una organización es comunicar las distintas redes sin limitaciones de marca.
Antes cada compañía establecía sus propias normas para cablear sus instalaciones.
Luego la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones (TIA) estableció la norma 568 para el cableado de edificios comerciales.

## Slide 4
¿Qué es el cableado estructurado?
Es una arquitectura para el cableado especificado por la TIA/EIA.
Incluye el tendido de cableado desde la entrada al edificio, a través de sala de equipos y sala de telecomunicaciones, hasta el punto donde se conecta con los equipos en el área de trabajo.

## Slide 5
Topología del cableado estructurado
En un sistema de cableado estructurado, cada estación de trabajo o dispositivo de red se conecta a un nodo central utilizando una topología tipo estrella:
Facilitando la interconexión y la administración del sistema.
Permitiendo la comunicación, virtualmente con cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar.

## Slide 6
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE):
Dedicado a avanzar en innovación tecnológica y a elaborar estándares en varios sectores, que incluyen redes.
Asociación de Industrias Electrónicas (EIA):
Estándares relacionados con el cableado eléctrico, los conectores y los racks de red.
Organismos normativos
Asociación de las Industrias de las Telecomunicaciones (TIA):
Estándares para equipos de radio, torres de telefonía móvil, dispositivos de voz sobre IP (VoIP) y comunicaciones satelitales.
Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI):
Organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos.

## Slide 7
Cableado estructurado
Medios físicos: Cobre o fibra óptica
UTP
STP
Fibra óptica

## Slide 8
Las tecnologías Ethernet que existen se diferencian en estos conceptos:
Velocidad de transmisión Velocidad a la que transmite la tecnología.
Tipo de cable Tecnología del nivel físico que usa la tecnología.
Longitud máxima Distancia máxima que puede haber entre dos nodos adyacentes (sin repetidores)
Topología Determina la forma de actuar de los puntos de enlace centrales. Éstos pueden ser
Conectores T (usados con las tecnologías más antiguas), hubs o switches.
Tecnología Ethernet

## Slide 9
Cableado estructurado
Se definen 6 componentes o subsistemas:
Instalaciones de entrada (POP)
Sala de equipos
Cableado vertical (“Backbone”)
Salas de telecomunicaciones
Cableado horizontal
Área de trabajo

## Slide 10
Cableado estructurado

## Slide 11
1. Instalaciones de entrada (POP)
Se define como la ubicación donde “entran” los servicios de telecomunicaciones al edificio, incluyendo:
El punto de entrada a través de la pared
Puede contener interfaces de acceso de la red pública.
Continuando hasta la sala o espacio de instalaciones de entrada
Puede incorporar el "backbone" que conecta a otros edificios.
Debe ubicarse cerca de los montajes verticales.

## Slide 12
2. Sala de equipos
Se define como el espacio donde residen los equipos de telecomunicaciones comunes al edificio tales como:
Central telefónica (PBX)
Centrales de video
Servidores centrales
Sala de Equipos
Ruteadores
Switch primario para la distribución vertical.
Notes: PBX es cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de teléfono por medio de líneas troncales para gestionar, además de las llamadas internas, las entrantes y/o salientes con autonomía sobre cualquier otra central telefónica.

## Slide 13
En su diseño se debe prever lugar suficiente para los equipos actuales y para los futuros crecimientos.
Incluye espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones.
El tamaño mínimo recomendado es de 13.5 m2
La sala de equipos en un edificio debe ser situada idealmente en el nivel intermedio, sin embargo en muchas ocasiones se le ubica en uno de los niveles inferiores
Sala de Equipos
2. Sala de equipos

## Slide 14
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”
El estándar TIA/EIA especifica que tanto el cableado vertical, como el cableado horizontal, debe estar “terminado” en un punto central, de acuerdo a la topología estrella.
Este punto central es conocido como closet de cableado o sala de telecomunicaciones.

## Slide 15
Es el área en un edificio utilizada para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de telecomunicaciones como los switches.
La sala de telecomunicaciones debe ser capaz de albergar:
Equipo de telecomunicaciones
Cableado de interconexión asociado
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”

## Slide 16
Pueden llegar a existir tres tipos de closets de cableado:
  MC (Main Cross-connect) o MDF (Main Distribution Facilities) : Closet de cableado principal
  IC (Intermediate Crosss-connect) o IDF (Intermediate Distribution Facilities) : Closet de cableado intermedio
  HC o HCC (Horizontal Cross-connect ): Closet de cableado para conectar áreas de trabajo.
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”

## Slide 17
IDF
IDF
IDF
IDF
MDF y POP
Internet
3. Sala de telecomunicaciones
Topología estrella extendida
MC o MDF: Closet de cableado principal
IC o IDF: Closet de cableado intermedio
HC o HCC: Closet de cableado para conectar áreas de trabajo

## Slide 18
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”
La sala de equipos o closet de cableado principal (MDF) debe ser situada idealmente en un punto central o intermedio.

## Slide 19
La ubicación debe ser lo más cercana posible al centro del área a ser atendida.
Se recomienda por lo menos una sala de telecomunicaciones por piso
El espacio de la sala de telecomunicaciones no debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones.
Closet de cableado del edificio
Closet de cableado del 1er. piso
Closet de cableado del 2do. piso
Closet de cableado del 3er. piso
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”

## Slide 20
Pueden existir más de una sala de comunicaciones por piso.
Debe haber una sala por cada 1000 m2 de área utilizable
En caso de existir más de una sala por piso se recomienda que existan canalizaciones de backbone entre ellas
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”

## Slide 21
Cualquier localización que se seleccione para un closet cableado deberá de satisfacer ciertos requerimientos que incluyen:
Suministro de energía
Condiciones de calor
Ventilación
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”

## Slide 22
Por último deberá cumplir con las normas de construcción y códigos de seguridad.
¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta?
Materiales para las paredes, pisos y techos.
Temperatura y humedad.
Tipo y localización de las fuentes de luz.
Conectores de corrientes.
Acceso al cuarto y al equipo.
Acceso al cable.
3. Sala de telecomunicaciones “Closets de cableado”

## Slide 23
4. Cableado vertical “Backbone”
Proporciona interconexiones entre:
Las instalaciones de entrada al edificio
La sala de equipos
Las salas de telecomunicaciones (MDF, IDF, HCC)
Topología estrella extendida

## Slide 24
Las canalizaciones pueden ser:
4. Cableado vertical “Backbone”
La cantidad y el tamaño de las canalizaciones deben ser suficientes para alojar a todo el cableado necesario, y las futuras ampliaciones
Ductos
Bandejas
NO pueden utilizarse ductos de ascensores
Se considera la utilización de fibra óptica.

## Slide 25
4. Cableado vertical “Backbone”
MC
IC
HC
HC
MC o MDF: Closet de cableado principal
IC o IDF: Closet de cableado intermedio
HC o HCC: Closet de cableado para conectar áreas de trabajo

## Slide 26
5. Cableado horizontal
Son las canalizaciones que vinculan las áreas de trabajo con las salas de telecomunicaciones y consisten de lo siguiente:
Cableado de la sala de telecomunicaciones a toma de telecomunicaciones (90 m)
Cableado del área de trabajo (3 m)
Conexiones cruzadas horizontales en la sala de telecomunicaciones (7 m)

## Slide 27
5. Cableado horizontal
Sala de telecomunicaciones
Conexiones cruzadas horizontales
Área de trabajo
Cableado de área de trabajo
A otros equipos
Toma de telecomunicaciones placa de pared
3 m
90 m
7 m
3 m + 90 m + 7 m = 100 m
En adición a los 90 metros de cableado desde la sala de telecomunicaciones al área de trabajo, un total de 10 metros están permitidos para el área de trabajo y la sala de telecomunicaciones.

## Slide 28
5. Cableado horizontal
Tres tipos de medios son reconocidos como opciones para el cableado horizontal:
UTP
STP
Fibra óptica

## Slide 29
5. Cableado horizontal

## Slide 30
Cableado horizontal
Área de Trabajo
Campo Horizontal
Campo Equipos
Salida de
telecomunicaciones
Cable Horizontal
Cordón de Parcheo
Cable del
Area de Trabajo
Cable de Equipo
3 metros máx.
A
90 metros máx.
7 metros
B
A + B menor ó igual 10 mts.
Norma: ANSI/TIA/EIA- 568

## Slide 31
5. Cableado horizontal
Ductos bajo piso
Ductos bajo piso elevado

## Slide 32
5. Cableado horizontal
Ductos perimetrales

## Slide 33
6. Área de trabajo
Son los espacios donde se ubican los escritorios, lugares habituales de trabajo, o sitios que requieran equipamiento de telecomunicaciones

## Slide 34
6. Área de trabajo
Pueden conectarse computadoras, teléfonos, cámaras de video, sistemas de alarmas, impresoras, etc.
Salida de
Telecomunicaciones
Placa
Cableado del área de trabajo
Cableado horizontal
Caja
Se recomienda prever como mínimo tres dispositivos de conexión por área de trabajo

## Slide 35
6. Área de trabajo
Los componentes del área de trabajo se extienden desde la toma de telecomunicaciones en la placa de la pared hacia el equipo.
Salida de
Telecomunicaciones
Placa
Cableado del área de trabajo
Cableado horizontal
Caja

## Slide 36
6. Área de trabajo
Los cables del área de trabajo no deben exceder 3 metros de longitud.
Sala de telecomunicaciones
Conexiones cruzadas horizontales
Área de trabajo
Cableado de área de trabajo
A otros equipos
Toma de telecomunicaciones placa de pared
3 m
90 m
7 m
3 m + 90 m + 7 m = 100 m

## Slide 37
Patch panel (Panel de conexiones)
El panel de telecomunicaciones es el elemento encargado de recibir todos los cables del cableado estructurado
Sirve como organizador de las conexiones de la red, para que los equipos de conectividad puedan ser fácilmente incorporados al sistema.
Sirve también para que los puertos de conexión de los equipos de red como: switches y routers no tengan daños por el constante trabajo de retirar e introducir los conectores en sus puertos.

## Slide 38
Patch panel

## Slide 39
Work area outlets
La toma de telecomunicaciones del área de trabajo está compuesta por una placa frontal (faceplate).
La placa frontal contiene los conectores que sirven como interfaz entre el patch cord y el cable (UTP, STP, COAX o fibra óptica).
Patch cord